Результаты контрольных замеров электрических параметров

объектов АО «Коммунарские электрические сети»

за 2 полугодие 2020 г.

| № пп | Наименование объекта | Параметры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, В |  |  | Ток, А |  |  | Частота, Гц |
|  |  | U A | U B | U C | I A | I B | I C |  |
| 1 | ТП-4П Тр-р 1 Тр-р 2 | 222 | 225 | 224 | 60 | 69 | 65 | 50 |
|  |  | 222 | 225 | 224 | 63 | 67 | 66 | 50 |
| 2 | ТП-6 | 224 | 225 | 226 | 52 | 55 | 50 | 50 |
| 3 | ТП-13 Тр-р 1 Тр-р 2 | 222 | 225 | 225 | 73 | 70 | 74 | 50 |
|  |  | 222 | 224 | 225 | 48 | 43 | 50 | 50 |
| 4 | ТП-19 Тр-р 1 Тр-р 2 | 221 | 223 | 224 | 99 | 91 | 88 | 50 |
|  |  | 221 | 223 | 224 | 85 | 82 | 87 | 50 |
| 5 | ТП-20 Тр-р 1 Тр-р 2 | 223 | 226 | 222 | 15 | 17 | 18 | 50 |
|  |  | 223 | 226 | 222 | 13 | 20 | 19 | 50 |
| 6 | ТП-20 А | 225 | 224 | 228 | 16 | 19 | 10 | 50 |
| 7 | ТП-21 Тр-р 1 Тр-р 2 | 228 | 224 | 226 | 18 | 20 | 17 | 50 |
|  |  | 223 | 224 | 226 | 15 | 17 | 18 | 50 |
| 8 | ТП-21А | 226 | 225 | 227 | 25 | 20 | 29 | 50 |
| 9 | ТП-26 Тр-р 1 Тр-р 2 | 225 | 226 | 227 | 18 | 15 | 19 | 50 |
|  |  | 225 | 226 | 227 | 19 | 14 | 15 | 50 |
| 10 | ТП-26А Тр-р1 Тр-р2 | 226 | 227 | 224 | 112 | 117 | 124 | 50 |
|  |  | 226 | 227 | 224 | 84 | 110 | 125 | 50 |
| 11 | ТП-26/1 | 225 | 224 | 225 | 101 | 63 | 95 | 50 |
| 12 | ТП-26/2 | 225 | 224 | 227 | 30 | 35 | 47 | 50 |
| 13 | ТП-26/3 | 223 | 227 | 226 | 50 | 55 | 32 | 50 |
| 14 | ТП-26/4 | 229 | 227 | 225 | 36 | 21 | 32 | 50 |
| 15 | ТП-26/5 | 224 | 223 | 222 | 12 | 14 | 13 | 50 |
| 16 | ТП-26/6 | 225 | 225 | 224 | 28 | 30 | 25 | 50 |
| 17 | ТП-26/7 | 223 | 226 | 221 | 10 | 11 | 9 | 50 |
| 18 | ТП-26/8 | 224 | 224 | 223 | 27 | 29 | 24 | 50 |
| 19 | ТП-26/9 | 222 | 223 | 222 | 152 | 158 | 156 | 50 |
| 20 | ТП-26/10 | 223 | 227 | 226 | 50 | 55 | 32 | 50 |
| 21 | ТП-26/11 | 225 | 224 | 227 | 29 | 33 | 46 | 50 |
| 22 | ТП-27 Тр-р 1 Тр-р 2 | 226 | 224 | 225 | 13 | 16 | 15 | 50 |
|  |  | 226 | 224 | 225 | 13 | 12 | 16 | 50 |
| 23 | ОРУ-35/6 кВ |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 24 | ТП-28 | 225 | 227 | 226 | 65 | 63 | 61 | 50 |
| 25 | ТП-29 | 221 | 223 | 225 | 31 | 30 | 32 | 50 |
| 26 | ТП-30 | 223 | 226 | 224 | 20 | 22 | 25 | 50 |
| 27 | ТП-30А | 221 | 227 | 225 | 12 | 15 | 18 | 50 |
| 28 | ТП-30Б | 220 | 224 | 225 | 6 | 5 | 9 | 50 |
| 29 | ТП-30В | 222 | 225 | 225 | 13 | 16 | 19 | 50 |
| 30 | ТП-30Г | 221 | 227 | 225 | 12 | 15 | 18 | 50 |
| 31 | ТП-31 | 220 | 224 | 225 | 6 | 5 | 9 | 50 |
| 32 | ТП-32 | 222 | 225 | 225 | 13 | 16 | 19 | 50 |
| 33 | ТП-33 | 221 | 227 | 225 | 12 | 15 | 18 | 50 |
| 34 | ТП-34 | 225 | 224 | 227 | 29 | 33 | 46 | 50 |